**Combinación de ducha y lavaojos de emergencia**

En columna

Para descontaminación corporal y/o ocular

Referencia: **9203**

Información de prescripción

Combinación de ducha y lavaojos de emergencia en columna con mandos manual o de pedal equipado con:

Sistema antiheladas de serie.

Lavabo de Ø 250 mm, de acero inoxidable 304 color verde.

Cabezales de aspersión del lavaojos equipados con tapas de protección de ABS antigolpes, verdes, que se quitan automáticamente cuando sale el agua.

Caudal de 20 l/min a 3 bar dinámico, aireadores con doble filtro de acero inoxidable.

Rociador de ducha circular de Ø 250 mm de ABS antigolpes verde.

Caudal de 96 l/min a 3 bar dinámico.

Alimentación de agua H1".

Tubería de acero galvanizado, acabado epoxi gris. Varilla con asa de latón, acabado epoxi verde. Placa manual y pedal de acero galvanizado, acabado epoxi verde.

Fijación al suelo mediante una pletina de latón (tornillos no incluidos).

Placas de identificación normalizadas «ducha de emergencia» y «lavaojos de emergencia» suministradas.

Garantía 30 años.

Funcionamiento:

Apertura y cierre rápidos mediante válvulas con 1/4 de vuelta de latón niquelado.

Ducha y lavaojos simultáneamente:

Accionamiento de la salida de agua tirando de la varilla.

La ducha no se detiene cuando se suelta la varilla. Para detener la salida de agua, vuelva a subir la varilla.

Lavaojos solo:

Accionamiento de la salida de agua presionando el pedal con el pie o la placa manual. El lavaojos no se detiene cuando se deja de pulsar el pedal o la placa manual.

Para detener la salida de agua, tire de la placa manual en el sentido inverso y levante el pedal con el pie.

Los cierres no son automáticos, lo que permite al accidentado tener las dos manos libres (para quitarse la ropa, para mantener los ojos bien abiertos...)