**Filtro ducha BIOFIL 2 meses**

Estéril

Referencia: **20261**

Información de prescripción

Mango de ducha filtrante BIOFIL antilegionela y antigérmenes de todo tipo.

Material del dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltración tubular.

Material de la membrana: Polietileno.

Punto límite: 0,1 μm nominal y 0,2 μm absoluto, grado de esterilización.

Volumen de agua calificado por la duración del uso: 6000 litros.

Caudal de filtración: 6 l/min a 1 bar, 11,2 l/min a 3 bar y 13 l/min a 5 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).

Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.

Duración máxima de utilización: 2 meses después de su instalación.

Resistente a los tratamientos térmicos: 70°C durante 30 minutos.

Resistente a los tratamientos químicos: 100 ppm de cloro activo durante un total de 2 horas.

Filtro estéril. Embalaje unitario estéril.

Dispositivo Médico CE clase Is.

Peso: Filtro sin agua 105 g/Filtro lleno de agua 186 g.

Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10.

Embalaje en caja de 10.