**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2**

A red, empotrado, llave de corte, L.240

Caño con interior liso, cromado, palanca estándar

Referencia: **484010**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico para lavabo cromado para encastrar:

Alimentación a red 230/6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Aireador antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Grifería mural en acero inoxidable.

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.

Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.